## 委員長記入例
分類 |  |  | 防食被覆工法 | [10 empty] | 施工工程
対象施設分類 |  |  | 下水道施設 |  |  |  | 工法分類 |  |  | 塗布型ライニング工法
工法・材料名 |  |  | サンガードEP A～D工法
工法・材料の特徴
①耐酸性： |  | 耐有機酸性、硫酸性に優れ、ビルピット施設等の有機酸の発生するコンクリート水槽に
使用できます。
②接着性： |  | 専用の素地調整、プライマーを用いることで躯体との密着性に優れます。
③作業性： |  | 一度に数百ミクロンの厚付けが可能で、ガラスクロスが不要となり工程数が少ない。
④安全性： |  | 有機溶剤を含まないので、引火燃焼及び中毒の危険がありません。
仕様諸元 | [7 empty] | 要求性能への適合性（性能試験結果） | [6 empty] | 素地調整工(SRｴﾎﾟﾐﾙｸEM) |  |  | プライマー工(SRｴﾎﾟﾐﾙｸﾌﾟﾗｲﾏｰ)
下水道ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の腐食抑制技術及び防食ﾏﾆｭｱﾙに適合 | [7 empty] | 塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法及び耐有機酸性の品質規格
| 主材料 |  |  | エポキシ樹脂 |  |  |  |  | 耐硫酸性 |  | 〇
| 設計厚さ A種 |  |  | 0.2mm以上 |  |  |  |  | 遮断性 |  | 〇
| 設計厚さ B種 |  |  | 0.35mm以上 |  |  |  |  | 接着安定性 |  | 〇
| 設計厚さ C種 |  |  | 0.7mm以上 |  |  |  |  | 外観性 |  | 〇
| 設計厚さ D種 |  |  | 1.3mm以上 |  |  |  |  | 耐アルカリ性 |  | 〇
[9 empty] | 耐有機酸性 |  | 〇
適用条件
１．対象構造物：汚水ポンプ施設、水処理施設、汚泥処理施設、マンホール等に適応可能です | [14 empty] | 防食材 上塗り工(ｻﾝﾕｺｰﾄL-273) |  | 防食材 しごき塗工(ｻﾝﾕｺｰﾄL-273しごき塗り
２．下地条件 ：コンクリート躯体または、断面修復材の含水率が５％以下で施工可能
３．施工前条件：ひび割れ補修や湧水・漏水箇所は、予め止水処理が必要です | [13 empty] | 主な用途例 ／ 施工・納入実績
４．施工条件 ：気温が５℃以上、湿度が８５％以下で施工（左記以外は、環境改善が必要です） | [13 empty] | 平成２４年 |  | 筑後川中流右岸流域下水道事業 水処理４系列最初沈殿池他機械設備工事 C・D種
５．その他 ：端部処理及び出隅処理は、上塗り剤を１工程増し塗りが必要 | [13 empty] | 平成３０年 |  | 三条市下水処理センター機械棟改築工事 C種
[14 empty] | 令和２年 |  | 宇城市松橋不知火浄水管理センター建設工事その12 A・D種
[14 empty] | 令和３年 |  | 宍道湖流域下水道 宍道湖西部浄化センター№１消化タンク防食工事 A・D種
工法・材料概要 | [7 empty] | 施工断面 | [5 empty] | 令和３年 |  | 網走市公共下水道 網走浄化センター汚水ポンプ機械設備更新工事 C種
しごき塗り
| 素地調整剤 |  |  | ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ | [8 empty] | 上塗り
| プライマー |  |  | 水系ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 | [8 empty] | プライマー | 問い合せ先
| 防食材上塗り |  |  | 無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 | [8 empty] | 素地調整剤 | サンユレック株式会社
| 防食材しごき塗り |  |  | 無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 | [8 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体 | [5 empty] | https://www.sanyu-rec.jp/
[9 empty] | サンガードEP C工法 |  |  |  |  | 営業部 東京営業グループ |  |  | 営業部 大阪営業グループ
[14 empty] | 〒103-0027 |  |  | 〒569-8558
概算工事費 | [13 empty] | 東京都中央区日本橋1-15-4 ｻﾝﾕ日本橋ﾋﾞﾙ5F |  |  | 大阪府高槻市道鵜町3-5-1
[14 empty] | ＴＥＬ：03-3273-7415/ＦＡＸ：03-3273-7420 |  |  | ＴＥＬ：072-669-4301/ＦＡＸ：072-669-1239
[5 empty] | 壁部 | 天井部 |  | 床部 |  | 役物回り | 出隅増塗り |  |  | 原 直洋 nao_hara@sanyu-rec.jp |  |  | 衣川 義人 kinugawa@sanyu-rec.jp
| サンガードEP A工法 |  |  |  | 9150 | 10650 |  | 8140 |  | 11660 | 3650 |  |  | 磯部 裕紀 isobe.h@sanyu-rec.jp |  |  | 土田 悠樹 tuchida.y@sanyu-rec.jp
| サンガードEP B工法 |  |  |  | 10600 | 12310 |  | 9460 |  | 13450 |  |  |  | 寺尾 龍乃 terao.r@sanyu-rec.jp |  |  | 森田 理夫 morita@sanyu-rec.jp
| サンガードEP C工法 |  |  |  | 15780 | 18350 |  | 14070 |  | 20060
| サンガードEP D工法 |  |  |  | 21160 | 24420 |  | 18990 |  | 26590 |  |  |  | 協会団体名：ＳＲ工法研究会 （事務局：サンユレック（株）内）
※施工数量300㎡以上 2021年東京都労務費単価にて積算

## FRPグリッド研究会
分 類 |  |  | 補強筋・補充筋材料・工法 |  |  |  |  | 施工工程
対象施設分類 |  |  | 上水施設 |  | 工法分類 |  | FRPシート接着工法
工法・材料名 |  |  | ストランドシート 水路トンネル補強工法
工法・材料の特徴
1） | 重機やレールが不要であり、軽量な材料を用いるため、人力での施工が可能。
2） | 耐摩耗性に優れる材料で被覆するため，PCMと比べて摩耗量が小さい。
3） | 施工厚が7㎜以下と薄く，施工前後の通水性能の変化が小さい。
4） | 補強量の選択が可能である。
5） | RCに準拠した構造補強計算が可能であり，設計が容易である。
仕様諸元 | [5 empty] | 要求性能への適合性（性能試験結果） |  |  | 下地処理（高圧水洗） |  | プライマー工（FP-WE7）
樹脂を含浸・硬化させた炭素繊維束をすだれ状に | [5 empty] | 結合材として用いるエポキシ樹脂モルタルは、
加工した炭素繊維ストランドシート（CFSS）を | [5 empty] | 上水道施設対応工法に求められるJWWA-K-143
補強材に、優れた耐摩耗性を有するエポキシ樹脂 | [5 empty] | （エポキシ）規格に合格している。
モルタルを結合材とし、コンクリート構造物を
補強する。
適用条件
１．対象構造物：上水施設のコンクリート構造物 | [8 empty] | シート接着工（CFSS/FB-C1S） |  |  | 仕上げ工
２．下地条件 ：コンクリート躯体の表面水分率が10％以下
３．施工前条件：ひび割れ補修や湧水・漏水箇所は、予め止水処理を施すこと | [7 empty] | 主な用途例 ／ 施工・納入実績
４．施工条件 ：気温が5℃以下、湿度が85％以下で施工（左記以外は、環境改善必要） | [7 empty] | ・平成30年 日鉄ケミカル＆マテリアル(株) 2ｒ標準馬てい形農業用水路トンネル
＊農林水産省官民連携新技術研究開発事業にて実施
工法・材料概要 | [5 empty] | 施工断面
問い合せ先
概算工事費
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-13-1 日鉄日本橋ビル
|  |  |  | （参考）直接工事費 ￥58,900/m2～ |  |  | （300m2で試算） |  |  | コンポジット事業部 社会資本材料部
|  |  |  | ＊CFSS1層、施工厚み5mmの場合 | [5 empty] | TEL: 03-3510-0341 FAX: 03-3510-1196
https://www.nscm.nipponsteel.com/carbon/
上記は参考価格のため、実際の現場状況・条件によって金額は異なります。

## JERコンクリート補改修協会
分 類 |  | 防食被覆工法 | [8 empty] | 施工工程
対象施設分類 |  | 下水道施設 |  |  | 工法分類 |  |  | 塗布型ライニング工法 |  |  |  | ジックレジンKG-C工法
工法・材料名 |  | ジックレジンKG-A工法、B工法、C工法、D工法
工法・材料の特徴
①耐環境性 ：耐酸性・耐有機酸性に優れ、下水処理施設の各処理水槽、汚泥処理水槽、ビル ピット等のコンクリート防食に適用できます。 ②接着安定性：エポキシポリマーセメント系素地調整材の適用によりコンクリートの含水状態に 左右され 、湿潤面に対しても安定した接着性能を発揮します。 ③環境遮断性：硫酸や透水遮断性に優れます。 ④作業性 ：プライマー工程やガラスクロス積層工程を必要とせず、作業性の向上とともに、 工期短縮を可能にします。
仕様諸元 | [5 empty] | 要求性能への適合性（性能試験結果） | [5 empty] | 素地調整工(ジックレジンHE104X) |  |  |  | 防食材 中塗(ジックレジンKG350)
下水道ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の腐食抑制技術及び防食技術ﾏﾆｭｱﾙに適合 | [5 empty] | 塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法及び耐有機酸性の品質規格
| 主材料 |  | 耐有機酸エポキシ樹脂 |  |  |  | 耐硫酸性 |  |  | 〇
| 設計厚さ A種 |  | 0.2mm以上 |  |  |  | 遮断性 |  |  | 〇
| 設計厚さ B種 |  | 0.35mm以上 |  |  |  | 接着安定性 |  |  | 〇
| 設計厚さ C種 |  | 0.7mm以上 |  |  |  | 外観性 |  |  | 〇
| 設計厚さ D種 |  | 1.3mm以上 |  |  |  | 耐アルカリ性 |  |  | 〇
[7 empty] | 耐有機酸性 |  |  | 〇
適用条件
① 対象構造物：汚水ポンプ施設、水処理施設、汚泥処理施設等に適用が可能。 ② 下地条件 ：コンクリート躯体又は断面修復材で表面に結露水が無い場合に施工可能 ③ 施工前条件：ひび割れ・欠損部補修、漏水箇所の止水が必要。 ④ 施工条件 ：気温が5℃以上、湿度85％以下で施工可能（左記以外は環境改善が必要） ⑤ その他 ：端部処理及び出隅処理は、別途塗り増し工程が必要。 | [11 empty] | 防食材 上塗(ジックレジンKG360T) |  |  |  | 完了
主な用途例 ／ 施工・納入実績
[12 empty] | 2019年 | 山形県 | 置賜浄化センター№1汚泥貯留槽防食塗装工事
[12 empty] | 2019年 | 石川県 | かほく市南部浄化センター汚泥貯留槽防食塗装工事
[12 empty] | 2020年 | 沖縄県 | 宜野湾浄化センター5号汚泥消化タンク防食工事(その1)
[12 empty] | 2020年 | 愛知県 | 堀留水処理センター汚泥貯留槽防食工事
工法・材料概要 | [5 empty] | 施工断面 | [5 empty] | 2021年 | 兵庫県 | 武庫川上流浄化センター 2系生物反応槽老朽化対策工事（その1）
[6 empty] | ※図が添付できない。 シート保護の解除が必要 | [5 empty] | 2021年 | 北海道 | 十勝川流域下水道浄化センター建設工事その6
| 素地調整材 |  | ｴﾎﾟｷｼﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
| 防食被覆材中塗 |  | 耐有機酸エポキシ樹脂 | [7 empty] | 問い合せ先
| 防食被覆材上塗 |  | 耐有機酸エポキシ樹脂 | [7 empty] | 日本ジッコウ株式会社
https://www.jikkou.co.jp/
[11 empty] | 本社営業部 |  |  |  | 東京支店
[11 empty] | 〒651-2116 |  |  |  | 〒110-0015
概算工事費 | [10 empty] | 神戸市西区南別府1-14-6 |  |  |  | 東京都台東区東上野3-3-13 プラチナ第2ビル
[11 empty] | TEL：078-974-1141／FAX：078-974-7786 |  |  |  | TEL：03-6803-2287／FAX：03-6803-2297
|  |  |  | 壁部 |  | 天井部 |  |  | 床部
| ジックレジンKG-A工法 |  |  | 9880 |  | 11730 |  |  | 8670 |  | 東北(営) TEL:022-796-5312 |  |  |  | 四国(営) TEL:089-905-3833
| ジックレジンKG-B工法 |  |  | 11730 |  | 13830 |  |  | 10330 |  | 中部(営) TEL:052-433-1350 |  |  |  | 九州(営) TEL:092-512-2248
| ジックレジンKG-C工法 |  |  | 15460 |  | 18100 |  |  | 13690 |  | 中国(営) TEL:082-831-7505 |  |  |  | 技術研究所 TEL:078-920-1115
| ジックレジンKG-D工法 |  |  | 22850 |  | 26550 |  |  | 20370
| ※施工面積300m2以上で役物等条件が無い場合の標準価格 | [9 empty] | 協会団体名：JERコンクリート補改修協会 （事務局：日本ジッコウ（株）内）

## ダイナミック工業会
分 類 | 防食被覆工法 |  |  |  | 施工工程
対象施設分類 | 下水道施設対応工法 | 工法分類 |  | 塗布型ライニング工法 | ・ＤＲ－３Ｔ－ＥＰ工法
工法・材料名 | ダイナミックレジン DR-2T-EP工法、DR-3T-EP工法/エポキシ樹脂系
工法・材料の特徴
本工法は、下水道施設コンクリート構造物の防食被覆工法であり、日本下水道事業団編著「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル（平成29 年12 月版）」塗布型ライニング工法の品質規格 Ｃ種、Ｄ種に対応しております。また､有機酸の影響を受ける排水槽等にもご使用頂けます。
仕様諸元 |  |  | 要求性能への適合性（性能試験結果）
・ＤＲ－２Ｔ－ＥＰ工法： 対応規格：Ｃ種 主成分：エポキシ樹脂 設計膜厚：０．７ｍｍ以上 施工方法：コテ、ローラー等 ・ＤＲ－３Ｔ－ＥＰ工法： 対応規格：Ｄ種 主成分：エポキシ樹脂 設計膜厚：１．３ｍｍ以上 施工方法：コテ、ローラー等 |  |  | ・耐硫酸性 〇 ・遮断性 〇 ・接着安定性 〇 ・外観性 〇 ・耐アルカリ性 〇 ・耐有機酸性 〇
適用条件
・下水道事業団の指針に基づく物件 ・施工時の温度に応じた季節タイプの材料を使用すること。 目安： 冬用 5～15℃ 夏用 15～35℃ ・湿度85％以下で施工すること。施工面を結露させない対策を取ること。 ・コンクリート面に浮き水がなく、かつ、コンクリート・モルタル水分計HI-520、HI-520-2(㈱ケツト科学研究所)のコンクリートレンジの表示値0～12%であることを確認してから施工を開始すること。また、背面からの湧水がないことを確認すること。
主な用途例 ／ 施工・納入実績
・鹿児島県某市新庁舎 ２００㎡ ・福岡県某ホテル ３００㎡ ・北海道某テナントビル １００㎡ ・静岡県某市浄化センター ２００㎡ ・栃木県某食品工 ３００㎡
工法・材料概要 |  |  | 施工断面
問い合せ先
アイカ工業株式会社 化成品カンパニー 営業本部 建設樹脂営業部 稲葉 寛実 ダイナミックレジン工業会（事務局：アイカ工業㈱内） ＴＥＬ ０５２－４４５－６８０１ ＦＡＸ ０５２－４４５－６８０１
概算工事費
・ＤＲ－２Ｔ－ＥＰ工法：１４，５００円／㎡（税抜き） ・ＤＲ－３Ｔ－ＥＰ工法：２１，４００円／㎡（税抜き） 注：単価は、３００㎡以上を基準とします。３００㎡以下の場合および役物の場合は、通常３０％アップとなります。

## エアタイト工法協会
分 類 |  | 防食被覆工法 | [5 empty] | 施工工程
対象施設分類 |  | 上水道施設 |  | 工法分類 |  | JWWA K 149（FRP）
工法・材料名 |  | エアタイトJ-1工法
工法・材料の特徴
①水質安全性：水質に影響を与えない安全な材質です
②接着性：下地への接着性に優れます。
③防水防食性：水や次亜塩素酸に対して高い耐性を有します。
④長期耐久性 ：長期間性能を維持します
仕様諸元 |  |  |  |  | 要求性能への適合性（性能試験結果）
適合規格：JWWA K149適合 |  |  |  |  | 適合規格
・JWWA K149
・変異原性試験陰性
・厚生省告示第370号容器包装の規格基準
（上塗り材のみ）
・厚生省令15号
適用条件
◆用途 ：水道施設 上水道施設 配水池 受水槽 ポンプ施設 水路 など
下地条件 ：コンクリート躯体または、断面修復材の含水率が８％以下で施工可能 | [7 empty] | 主な用途例 ／ 施工・納入実績
施工条件 ：気温5℃以上 湿度８５％未満で施工
安全対策 ：覆蓋された環境では全体換気が必要 | [7 empty] | ２０１５年 | 鶴ヶ島浄水場第１・２ＲＣ配水池改修 Ｊ－１工法
[8 empty] | ２０１８年 | 加納浄水場凝集沈殿池築造工事 Ｊ－１ 外部屋外仕様
[8 empty] | ２０１８年 | 相模原浄水場ろ過池修繕 Ｊ－１ 外部屋外仕様
工法・材料概要 |  |  |  |  | 施工断面 |  |  | ２０２０年 | 西長沢浄水場沈でん池耐震補強 Ｊ－１ 外部屋外仕様
[8 empty] | ２０２１年 | 流木配水場６号配水池防水改修工事 Ｊ－１工法
問い合せ先
大 泰 化 工 株 式 会 社
[9 empty] | 本社・工場 | 〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2
概算工事費 | [9 empty] | TEL (072)654-5121 FAX (072)654-1650
URL https://daitai.co.jp
|  |  | 壁部 |  | 天井部 | 底板部 | その他 |  |  | E-mail info@daitai.co.jp
| エアタイトJ-1工法 |  | 13200 |  | 15700 | 12600 | 19500 |  | 東京営業所 | 〒162-0801 東京都新宿区山吹町337都住創山吹町ビル
| エアタイトJ-1工法外部屋外仕様 |  | 13200 |  | 15700 | 12600 | 19500
| エアタイトJ-1工法2プライ仕様 |  | 15900 |  | 19100 | 15100 | 23800
| ※施工面積 300㎡以上 | [6 empty] | 協会団体名：エアタイト工法協会（事務局：大泰化工株式会社内）
下地
上塗り
中塗りライニング
FRPライニング
下塗り
パテ
プライマー
エアタイトJ-1工法
工程１．サンディング
工程２．プライマー塗布
工程３．パテ処理
工程5．ＦＲＰライニング
工程6．中塗りライニング
工程7．上塗り塗布

## クリスタルライニング工法
分 類 |  | 防食被覆工法 | [8 empty] | 施工工程
対象施設分類 |  | 下水道施設 |  |  |  | 工法分類 |  |  | 塗布型ライニング工法
工法・材料名 |  | クリスタルライニング工法/エポキシ樹脂系
工法・材料の特徴
① 水中でも接着硬化する性質をもっており、高湿度環境下においても施工が可能です。
② 塗布後3時間程度で樹脂の硬化を確認した後に、水中養生が可能です。
③ 使用する樹脂は無溶剤型で無臭であるため換気は不要で、環境にやさしい安全な材料です。
④ 特殊な車両や機材を使わないので経済的です。
⑤ 繊維シートと組み合わせることで耐衝撃性の向上、構造補強が可能です。
仕様諸元 | [6 empty] | 要求性能への適合性（性能試験結果）
下水道ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の腐食抑制技術及び防食ﾏﾆｭｱﾙに適合 | [6 empty] | 塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法及び耐有機酸性の品質規格
[8 empty] | 耐硫酸性 |  | 〇
| 主材料 |  | エポキシ樹脂 |  |  |  |  | 遮断性 |  | 〇
| 設計厚さ Ｃ種 |  | 1.0mm以上 |  |  |  |  | 接着安定性 |  | 〇
| 設計厚さ Ｄ種 |  | 2.5mm以上 |  |  |  |  | 外観性 |  | 〇
[8 empty] | 耐アルカリ性 |  | 〇
[8 empty] | 耐有機酸性 |  | 〇
適用条件
① 下水道全般の補修に適しています。 | [12 empty] | 断面修復工 |  |  |  | ｸﾘｽﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ材塗布工
② 人力で施工するので対象の大きさや形状に左右されず施工が可能です。
ただし、人が入って施工できる箇所に限ります(Φ800㎜以上）。 | [10 empty] | 主な用途例 ／ 施工・納入実績
③ 水中硬化タイプの樹脂材料であるため、躯体の含水率が10％以上および湿度が85％以上の
ケースでも施工が可能です。 | [11 empty] | 平成26年 |  | 愛知県東部知多衛生組合 処理水槽防食工事 516㎡
④ 気温5℃以上で施工が可能です。 | [11 empty] | 平成26年 |  | 神奈川県下水道公社 酒匂管理センター水処理共通水路補修工事 616㎡
[12 empty] | 平成29年 |  | 埼玉県荒川左岸北部下水道事務所 利根右流域処理場水処理初沈ほか防食工事 522㎡
工法・材料概要 | [6 empty] | 施工断面 |  |  |  |  | 平成30年 |  | 熊本県人吉球磨広域行政組合 免田中継槽し尿貯留槽内部防食被覆補修 227.5㎡
[12 empty] | 令和2年 |  | 鹿児島県伊佐市 大口リサイクルプラザ第2調整槽修繕 368.7㎡
| ｸﾘｽﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ材 |  |  | 無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ
問い合せ先
| ｸﾘｽﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ材ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ |  |  | 無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂
クリスタルライニング工法協会
https://www.crystal-l.com/
概算工事費 | [11 empty] | ●本部事務局 |  |  | 〒467-0806 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通8-9-1
[東洋化工機株式会社 内]
[5 empty] | 壁部 |  | 天井部 |  | 床部 | 人孔 |  |  |  |  | TEL.（052）918-2555 FAX.（052）918-2556
| ｸﾘｽﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ工法 塗布型Ｃ種 |  |  |  | 13970 |  | 17740 |  | 12140 | 22050
| ｸﾘｽﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ工法 塗布型Ｄ種 |  |  |  | 22470 |  | 27020 |  | 20470 | 33080 |  | ●東京事務局 |  |  | 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-1-34
| ※施工数量100㎡以上 2021東京都労務単価にて積算 | [13 empty] | [株式会社ティーテック 内]
TEL.（03）5820-0708 FAX.（03）3863-7704

## 日本高強度環境調和型樹脂技術協会
分 類 |  | 防食被覆工法 | [8 empty] | 施工工程
対象施設分類 |  | 下水道施設 |  |  | 工法分類 |  |  | 塗布型ライニング工法
工法・材料名 |  | アーマライニングス・リフォース工法/ポリウレア樹脂
工法・材料の特徴
① | 強靭性 | ：欧米では“柔らかいステンレス”と称される高い復元性を有する樹脂です。
② | 耐久性 | ：JISA1435凍結融解耐久性試験等により高耐久性が証明された材料です。
③ | 耐薬性 | ：耐硫酸性、耐有機酸性に優れ、下水道等化学系施設に使用できます。
④ | 安全性 | ：無溶剤・無VOCの100%固体樹脂で溶剤等揮発が無いため施工環境は安全です。
⑤ | NETIS | ：「補強型ｺﾝｸﾘｰﾄはく落防止工法」登録(湿潤CONにて付着力1.5N/㎟以上)。
仕様諸元 | [5 empty] | 要求性能への適合性（性能試験結果） | [6 empty] | 【下塗１】強化繊維入り耐酸樹脂モルタル |  |  |  |  | 【下塗２】水系エポキシ樹脂塗料
下水道ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の腐食抑制技術及び防食ﾏﾆｭｱﾙ適合 | [5 empty] | 塗布型ライニング工法及び耐有機酸性の品質規格
| 防 食 |  | Ｄ種 |  |  |  | 耐硫酸性 |  | ○
| 工 法 |  | 塗布型ライニング |  |  |  | 遮断性 |  | ○
| 主材料 |  | ポリウレア樹脂 |  |  |  | 接着安定性 |  | ○
| 設計厚 |  | ｔ＝２．０㎜以上 |  |  |  | 外観性 |  | ○
[7 empty] | 耐アルカリ性 |  | ○
[7 empty] | 耐有機酸性 |  | ○
適用条件
-1 | 対象構造物 |  | ：マンホール、汚水・排水処理施設、その他水槽等 | [9 empty] | 【高耐久防食層】ポリウレア樹脂 |  |  |  |  | 【上塗】水系アクリル樹脂塗料
-2 | 下地条件 |  | ：施工可能なコンクリート躯体・断面修復材の含水率は“10%以下”です。
-3 | 事前処理条件 |  | ：ひび割れ補修や湧水・漏水箇所は、予め止水処理が必要です。 | [7 empty] | 主な用途例 ／ 施工・納入実績
-4 | 施工条件 |  | ：施工可能な環境条件は、気温5℃以上、湿度90%未満です。 | [8 empty] | 2020年 |  | 南諫早産業団地造成工事（１工区）汚水調整槽防食塗装工事
-5 | その他 |  | ：端部においては、耐酸シーリング処理が必要です。 | [8 empty] | 2020年 |  | 変電所はく落防水対策工事
[12 empty] | 2020年 |  | ＪＲ高架橋修繕工事
[12 empty] | 2021年 |  | ＪＲ橋梁補修工事
工法・材料概要 | [5 empty] | 施工断面 | [5 empty] | 2021年 |  | 養殖場水槽ポリウレア塗布工事
[6 empty] | リフォース工法 | [5 empty] | 2022年 |  | 灯台改良改修工事
①下塗り1 |  |  | 強化繊維入り耐酸樹脂ﾓﾙﾀﾙ |  |  | ④上塗り
②下塗り2 |  |  | 水系エポキシ樹脂塗料 |  |  | ③ポリウレア |  |  |  |  | 問い合せ先
③高耐久防食層 |  |  | ピュアポリウレア樹脂 |  |  | ②下塗り2
④上塗り |  |  | 水系アクリル樹脂塗料 |  |  | ①下塗り1 | [8 empty] | アーマライニングス株式会社
ＣＯＮ躯体
〒800-0206
概算工事費 | [14 empty] | 福岡県北九州市小倉南区葛原東３丁目１－１
ＴＥＬ：093-474-0033／ＦＡＸ：093-474-0031
| 【土木直接工事費】 |  |  | 平地 | 地下 |  |  | 狭所 |  | 端部シーリング | [5 empty] | https://www.armadi-l.com/
| リフォース工法 |  |  | 16350 | 19430 |  |  | 20750 |  | 3000 |  |  |  |  | 梅林 勲 |  | E-mail：i.umebayshi@sanwa-grp.com
| ※施工数量300㎡以上(2021年東京都労務単価使用) | [13 empty] | 皆嶋 弘己 |  | E-mail：info@armadi-l.com
※下地処理工は含まれていません。
| ※上表価格は、直接工事費にて共通仮設費を含む経費類は含まれていません。 | [10 empty] | 協会団体名：日本高強度環境調和型樹脂技術協会 | [6 empty] | （賛助会員：アーマライニングス㈱）

## ㈱コーケン
分類 |  | 防食被覆工法 | [7 empty] | 施工工程
対象施設分類 |  | 下水道施設 |  | 工法分類 |  |  | 塗布型ライニング工法
工法・材料名 |  | KSライニング工法 C種・D種 | [11 empty] | 【施工前】
工法・材料の特徴 | [15 empty] | 【表面処理等】
●『下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル（日本下水道事業団）』及び『コンクリート改修技術マニュアル（東京都下水道局）』適合工法 ●酸・アルカリ・溶剤・高温等、常に過酷な腐食環境にさらされている下水道施設等のコンクリート構造物の防食用として開発された技術です。 ●耐食性・耐熱性に優れ、プラントの設備配管にも多く使われているビニルエステル樹脂を主成分とし、劣化因子の侵入速度を遅らせるガラスフレーク等をコンパウンド化した材料をもとに信頼度の極めて高い防食被覆層を形成することができます。 | [15 empty] | →表面処理（サンダーケレン）
→必要に応じて型枠段差、豆板、気泡
ひび割れ等の欠陥部の処理（補修）
【防食被覆層の施工】
仕様諸元 |  |  |  |  | 要求性能への適合性（性能試験結果） | [5 empty] | →プライマー塗布
[6 empty] | KSライニング工法 C種・D種 |  |  |  |  | →素地調整材塗布
| ノンスチレン型ビニルエステル樹脂 |  |  |  |  | 要求性能 |  |  | 適合性 |  | →上塗り材塗布
| ●KS1000H-C工法（C種対応） |  |  |  |  | 耐硫酸性 |  |  | ○ |  | →トップコート塗布
| 設計膜厚 0.45㎜ |  |  |  |  | 遮断性 |  |  | ○
| ●KS1000H-D工法（D種対応） |  |  |  |  | 接着安定性 |  |  | ○
| 設計膜厚 0.6㎜ |  |  |  |  | 耐アルカリ性 |  |  | ○
[6 empty] | 対有機酸性 |  |  | ○ | [5 empty] | 【完成】
適用条件
＊対象施設： |  | 下水道施設（水処理施設、汚泥処理施設）、マンホール等のコンクリート構造物
＊施工環境： |  | ①気温5℃～35℃ ②湿度85%以下 | [7 empty] | 主な用途例 ／ 施工・納入実績
＊下地条件： |  | ①対象表面含水率5%以下 ②結露が無いこと ③漏水の無いこと
|  | ④型枠段差、豆板、気泡、ひび割れ等の欠陥部はあらかじめ補修されていること | [8 empty] | 主な施工実績 |  | 請負形態 |  |  |  | 施工実績
|  | ⑤施工端部処理はシール材により確実に処理すること | [8 empty] | 日本下水道事業団 |  | 下請け |  |  |  | 各エリアで毎年
[11 empty] | 横浜市環境創造局 |  | 元請、下請け |  |  |  | 元請、下請けとも毎年
工法・材料概要 |  |  |  |  | 施工断面 | [5 empty] | 東京都下水道局 |  | 元請、下請け |  |  |  | 元請、下請けとも毎年
[11 empty] | 地方自治体他官公庁 |  | 下請け |  |  |  | 各エリアで毎年
問い合せ先
株式会社 コーケン
住所 〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町12番地7
概算工事費 | [10 empty] | TEL 045-778-3771 / FAX 045-772-8661
施工数量300m2以上
| 工法種類 |  | 壁部 |  | 底版部 |  | 天井部 | 役物 |  |  | 営業部 | 増田満輝 masuda-m@paint-kohken.co.jp
| KS1000H-C工法（C種対応） |  | 12300 |  | 12300 |  | 14760 | 24600
| KS1000H-D工法（D種対応） |  | 15800 |  | 15800 |  | 18960 | 31600
※表面処理、素地調整、被覆工、専門技術者配置、ピンホール試験費等を含みます。
※型枠段差、豆板、気泡、ひび割れ等の欠陥部の処理及び施工端部処理は含みません。

## インフラ保全協会
分類 |  | 防食被覆工法 | [8 empty] | 施工工程
対象施設分類 |  | 下水道施設 |  |  | 工法分類 |  |  | 塗布型ライニング工法
工法・材料名 |  | VER-SEO防食工法（A～D種）
工法・材料の特徴
VER-SE工法は、無溶剤型エポキシ樹脂を用いた防食工法で、硫酸（硫化水素）からコンクリートを保護します。「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル（日本下水道事業団）」の塗布型ライニング工法A～D種、それぞれに適合した工法で、硫酸、有機酸濃度が高く、コンクリートの腐食が顕著にみられる構造物に適用します。ノンクロス施工が可能な為、作業工程を圧縮でき、工期短縮に有効です。
仕様諸元 | [5 empty] | 要求性能への適合性（性能試験結果）
下水道ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の腐食抑制技術及び防食ﾏﾆｭｱﾙに適合 | [5 empty] | 塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法及び耐有機酸性の品質規格
| 主材料 |  | エポキシ樹脂 |  |  |  | 耐硫酸性 |  | 〇
| 設計厚さ A種 |  | 0.2mm以上 |  |  |  | 遮断性 |  | 〇
| 設計厚さ B種 |  | 0.35mm以上 |  |  |  | 接着安定性 |  | 〇
| 設計厚さ C種 |  | 0.7mm以上 |  |  |  | 外観性 |  | 〇
| 設計厚さ D種 |  | 1.3mm以上 |  |  |  | 耐アルカリ性 |  | 〇
[7 empty] | 耐有機酸性 |  | 〇
適用条件
【対象構造物】 汚水ポンプ施設、水処理施設、汚泥処理施設等に適応可能です。 【下地条件】 コンクリート（素地面）の表面含水率は5％未満での施工となります。 【施工前条件】 断面欠損やひび割れ、漏水箇所は予め補修が必要です。 改修の場合は劣化部除去工及び断面修復工が別途必要です。 【施工条件】 施工環境は気温が5℃以上、湿度が85％以下での施工となります。 【その他】 硬化までに7日以上（20℃）の養生が必要となります。 養生中は防食被覆層に水が接しないよう処置が必要となります。
主な用途例 ／ 施工・納入実績
工法・材料概要 | [5 empty] | 施工断面
| 素地調整材 | エポキシ樹脂モルタル
| プライマー | エポキシ樹脂プライマー | [8 empty] | 問い合せ先
| 上塗り材 | 無溶剤型エポキシ樹脂塗料
| しごき材 | 無溶剤型エポキシ樹脂塗料
VER-SEO工法（D種）
概算工事費
（単位：円/㎡）
| 仕様 | 施工規模 |  | 壁部 |  | 天井部 |  | 底部 | 役物
| A種 | 300㎡以上 |  | 8600 |  | 10000 |  | 7700 | 11000
| B種 | 150㎡以上300㎡未満 |  | 9500 |  | 11200 |  | 8400 | 12400
| C種 | 100㎡以上150㎡未満 |  | 11000 |  | 13000 |  | 9500 | 14500
| D種 | 100㎡未満 |  | 13300 |  | 16200 |  | 11400 | 18000
1. 下地処理工（ケレン作業）
2. 素地調整工
3. 上塗り工
4. 完成

## 超高圧水処理
分類 |  |  | 劣化部除去工 | [7 empty] | 施工工程
対象施設分類 |  |  | 下水道施設 | 工法分類
工法・材料名 |  |  | 超高圧水処理
工法・材料の特徴
・『下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル(日本下水道事業団)』にて劣化部除去の標準工法(150MPa～200MPa)
・『コンクリート改修技術マニュアル(東京都水道局)』にて劣化部除去の標準工法(240MPa)
・フェノールフタレイン法の呈色する範囲のみの劣化部除去が可能 |  | 専用の素地調整、プライマーを用いることで躯体との密着性に優れます。
・ブレーカーなどと異なりマイクロクラックの発生が無い。
・部位、既存の防食被覆層により、平米単価が異なるので注意が必要
仕様諸元 |  |  |  |  | 要求性能への適合性（性能試験結果）
・1台の超高圧発生装置から施工ｶﾞﾝ1台～2台の使用が可能 | [5 empty] | コンクリートの外環状態【目視】 |  |  |  | 〇
・施工ｶﾞﾝの吐出水量の目安は9.5ℓ/min(150MPa)(2穴ﾀｲﾌﾟ) | [5 empty] | 劣化部除去除去後の状態【ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ法】 |  |  |  | 〇
・施工ｶﾞﾝの吐出水量の目安は10.5ℓ/min(200MPa)(2穴ﾀｲﾌﾟ) | [5 empty] | コンクリートの表面強度【引張試験】 |  |  |  | 〇
・施工ｶﾞﾝには安全装置(ﾄﾘｶﾞｰ)付
適用条件
・対象構造物：下水処理施設、し尿処理施設、汚水ポンプ施設、水処理施設、汚泥処理施設、人孔等に適応可能です。
・既存の防食被覆層樹脂がわかっていること。
・超高圧水発生装置にて使用する水は上水であること。
工法・材料概要 |  |  |  |  | 施工断面
概算工事費
[7 empty] | 壁部 | 床部 | 天井部
| 無塗布･既存塗膜除去後 |  |  |  | 劣化部除去 |  | 8698 | 8698 | 11306
[5 empty] | 濁水処理 |  | 1520 | 1520 | 1976 |  | 問い合せ先
| 既存塗膜：ｴﾎﾟｷｼ樹脂(ｶﾞﾗｽｸﾛｽ入・ﾉﾝｸﾛｽ) |  |  |  | 劣化部除去 |  | 10003 | 10003 | 13001
[5 empty] | 濁水処理 |  | 1749 | 1749 | 2273 |  |  | 日本コンクリート防食協会 ２種会員の中でｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ施工を行っている企業
| 既存塗膜：ｴﾎﾟｷｼ樹脂(ｾﾗﾐｯｸﾊﾟｳﾀﾞ入) |  |  |  | 劣化部除去 |  | 11742 | 11742 | 15263
| ﾎﾟﾘｳﾚｱ樹脂、ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙ樹脂など3mm以下 |  |  |  | 濁水処理 |  | 2052 | 2052 | 2668
| 既存塗膜：ｴﾎﾟｷｼ樹脂(ｾﾗﾐｯｸﾊﾟｳﾀﾞ入) |  |  |  | 劣化部除去 |  | 13481 | 13481 | 17525
| ﾎﾟﾘｳﾚｱ樹脂、ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙ樹脂など3mm超～5mm以下 |  |  |  | 濁水処理 |  | 2357 | 2357 | 3036
※施工数量300㎡以上 2021年東京都労務費単価にて積算
2. 素地調整工
3. 上塗り工
4. 完成